### “ВОДОСНАБДЯВАНЕ-ДУНАВ” ЕООД – РАЗГРАД

УТВЪРДИЛ: заличено на основание

УПРАВИТЕЛ:чл.2 от ЗЗЛД			Дата на утвърждаване: 01.12.2016 г.

/инж. Ст. Иванов/

#### П Р О Т О К О Л

От дейността на комисията, назначена със Заповед № РД-11-310/29.11.2016 г. за разглеждане, оценка и класиране на подадените оферти в обществена поръчка с предмет: „Доставка на аварийни скоби от неръждаема стомана”

Днес, 30.11.2016 г. 10:30 часа  в  административната сграда на “Водоснабдяване -Дунав” ЕООД гр. Разград , комисия в състав:

Председател: Доротея Георгиева - юрисконсулт

членове:

- инж. Даринка Григорова – инженер ВиК

- Даниела  Димитрова  -  завеждащ МТС и ОП започна своята работа.

На заседанието на комисията не присъстваха представители на участници.

Председателят на комисията получи офертата и мострите, заедно с приемо-предавателния протокол по чл.48, ал.6 от ППЗОП.

След запознаване със списъка с участниците, комисията попълни декларациите за обстоятелствата по чл. 103, ал.2 от ЗОП, чл.51, ал.11 и чл.52 от ППЗОП.

В срока за подаване на оферти (включително удължения) е постъпила единствена оферта в запечатан непрозрачен плик  с вх.№ПО-05-439/23.11.2016 г. 15:40 часа от „МАТ”  ООД град Разград. Към офертата в отделна опаковка са приложени мостри на аварийни скоби – аварийна скоба за етернит Ф80/10 – 1 бр. и аварийна скоба за стомана  Ф89/16 – 1 бр.

Във връзка с предстоящото разглеждане комисията направи справка в Търговския регистър по ЕИК на участника.

Отваряне и оповестяване на ценовата  оферта на участника:

Комисията отвори офертата и председателят на комисията оповести ценовото предложение на участника - 12 434,70 (дванадесет  хиляди четиристотин тридесет и четири лева и седемдесет стотинки)  без ДДС.

Проверка на лично състояние и критерии за подбор:

След като разгледа подробно всички документи  на участника, комисията установи следното:

В офертата на „МАТ” ООД гр. Разград са представени следните документи:

1. Списък на документите, съдържащи се в офертата – подписан от управителя Джипо Джипов, представен в оригинал;

2. Заявление за участие - изготвено съгласно образец №1 от документацията, подписанот от управителя,  представено в оригинал;

3.  Два броя декларации  за обстоятелствата по чл.3, т.8 от Закона за финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици  – изготвени съгласно образец №2 от документацията, представени  в оригинал от управителя и прокуриста;

4. Два броя декларациия  за обстоятелствата по чл.97, ал.5 от ППЗОП  – изготвени съгласно образец №3 от документацията, представени  в оригинал от управителя и прокуриста;

5. Два броя декларациия  за обстоятелствата по чл.97, ал.5 от ППЗОП  – изготвени съгласно образец №4 от документацията, представени  в оригинал от управителя и прокуриста;

6. Сертификат за одобрение на система за управление на качеството ISO 9001:2015 – заверено копие;

7. Декларация за характеристиките на строителен продукт  – заверено копие;

8. Сертификат за съответствие 14-НСИСОССП-2260 – заверено копие;

9. Представяне на участника и технически данни за предложените аварийни скоби;

10. Инструкции за експлоатация и монтаж на аварийни скоби „МАТ”;

11. Списък по чл.64, ал.1, т.2 от ЗОП - изготвен съгласно образец №5 от документацията, представен  в оригинал, подписан  от управителя, придружен от 12 броя удостоверения за добро изпълнение;

12. Техническо предложение (техническа оферта) – изготвено съгласно образец №6 от документацията, представено в оригинал, подписано от управителя;

13. Техническо предложение на допълнително предлагани от  „МАТ” ООД скоби с нестандартни размери  – представено в оригинал, подписано от управителя;

14. Ценова оферта – изготвена съгласно образец №7 от документацията, представена в оригинал, подписана от управителя;

15. Ценова оферта  на допълнително предлагани от  „МАТ” ООД скоби с нестандартни размери  – представена в оригинал, подписана от управителя;

16. Декларация за участие на подизпълнители при изпълнение на поръчката -  изготвена съгласно образец №8 от документацията, представена в оригинал, подписана от управителя;

8. Декларация за използване ресурсите на трети лица при изпълнение на поръчката -  изготвена съгласно образец №9 от документацията, представена в оригинал, подписана от управителя;

В представените документи комисията не установи пропуски и несъответствия.

Комисията   провери    за съответствието на предложените мостри с изискванията на Възложителя и установи следното:

1. Всички метални елементи  са изработени от неръждаема стомана AISI304;

2. Уплътненията  са изработени от  EPDM,  която откъм страната на тръбата  е на клетки. Уплътненията  са цели, а не от отделни елементи, краищата им   се препокриват за осигуряване на водоплътност;

3. Болтовете  са неръждаеми и имбусни, клас А2 и обмазани против задиране. Единият е 10 мм по-дълъг от другия;

4. Всяка скоба   има етикет, на който са отбелязани  диапазон на диаметрите, които покрива, налягане, типът на тръбите, за които е предназначена, производителя.

4. Всяка скоба   е в индивидуална опасковка, предпазваща я от повреди и евентуална разкомплектовка.

Въз основа на гореизложеното, комисията прецени, че офертата отговаря на изискванията на Възложителя относно лично състояние и критерии за подбор.

Комисията пристъпи към разглеждане на техническото предложения на участника.

Предложения на участника:

##### 1. Група  1. –  Аварийни скоби за етернитови тръби

- Диаметри – от Ф 60 до Ф 125 мм; Налягане – 5, 10 и 15  bar; Ширина – 130 мм

- Диаметри – от Ф 150 до Ф 250 мм; Налягане – 5, 10 и 15  bar; Ширина – 200,210 мм

- Диаметри – от Ф 300 до Ф 546 мм; Налягане – 5, 10 и 15  bar; Ширина – 355 мм

2. Група  2. –  Аварийни скоби за поцинковани и стоманени тръби

- Диаметри – от  ½” до 1”; Налягане – 16 bar; Ширина – 80 мм

- Диаметри – от  1¼” до 2½”; Налягане – 16 bar; Ширина – 130 мм

- Диаметри – от Ф 80 до Ф 133 мм; Налягане – 16 bar; Ширина – 140 мм

- Диаметри – от Ф 159  до Ф 273 мм; Налягане – 16 bar; Ширина – 200,210 мм

- Диаметри – от Ф 325 до Ф 719 мм; Налягане – 16 bar; Ширина – 355 мм

- Диаметри – от  Ф 820 до Ф 1120 мм; Налягане – 16 bar; Ширина – 500 мм

3. Група  3. –  Аварийни скоби за PVC и полиетиленови тръби

- Диаметри – от Ф 25 до Ф 75 мм; Налягане – 16 bar; Ширина – 130 мм

- Диаметри – от Ф 90  до Ф 110 мм; Налягане – 16 bar; Ширина – 140 мм

- Диаметри – от Ф 125 до Ф 250 мм; Налягане – 16 bar; Ширина – 200,210 мм

- Диаметри – от  Ф 315 до Ф 400 мм; Налягане – 16 bar; Ширина – 355 мм

4. Група  4. –  Отклонителни  скоби за етернитови тръби

- Диаметри – от Ф80 до Ф546 мм

- Налягане – 10  bar

- Ширина – с отклонение муфи 1” и 2” – 200, 210  мм; с отклонение фланци – 355 мм

- Отклонения: на муфа 1”  – от Ф80 до Ф250 мм; на муфа 2” – от Ф 80 до Ф546 мм; 	          на фланец Ф 60  - от Ф 80 до Ф546 мм;  на фланец Ф 80 -  от Ф 100 до Ф546 мм;                    на фланец Ф 100 – от Ф 125 до Ф546 мм;  на фланец Ф125 – от Ф 150 до Ф546 мм; на фланец Ф 150 –  от Ф 200 до Ф546 мм; на фланец Ф 200 – от Ф 80 до Ф546 мм

3. Материали: метални елементи  - неръждаема стомана AISI304; уплътнения – EPDM; болтове – неръждаеми, имбосни, клас А2.

4. Маркировка: производител, обхват, дължина, вид на тръбата.

5. Гаранционен срок: двадесет години.

6. Опаковка: кашон, стреч.

7. Документация на стоката: ППП, оригинална фактура, декларация за характеристиките на строителен продукт.

8. Срок на обикновена доставка – до три работни дни след писмена заявка от Възложителя.

9.Срок на аварийна доставка  – до четири часа след заявка от Възложителя, отправена по телефон или ел.поща

10. Производител: „МАТ” ООД

11. Наименование, под което ще фигурират скобите във фактурата за доставка: аварийна скоба Ф... L..  мм.

12. Предложени  аварийни скоби с нестандартни размери с технически характеристики и единични цени, подробно описани в приложение към техническото предложение.

Предложението на участика отговаря на изискванията на Възложителя.

Проверка за допустимост на ценовото предложене:

Комисията провери ценовото предложение за аритметична вярност и съответствие с изискванията на Възложителя и установи, че то отговаря на изискванията на Възложителя.

Оценяване и класиране на предложението:

Въз основа на ценовото предложение на участника и критерият за възлагане – „най-ниска цена”, комисията  единодушно

РЕШИ:

- Определя следното класиране:

1-во място –  „МАТ” ООД гр. Разград – 12 434,70 лв без ДДС

2. Предлага на управителя да сключи договор с класирания на първо място участник.

Настоящият протокол, съставен на 30.11.2016 г. и цялата документация се предават на Възложителя за утвърждаване на протокола.

Председател *

/Д. Георгиева/

Членове: 1*						               2*

/инж. Д. Григорова/			                 /Д.Димитрова/

*заличена информация съгласно чл.2 от ЗЗЛД